УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

____________Д.А. Копотев

«___» __________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ УЧАСТКА ГАЛЬВАНИКИ ИНМ-01-01.

ПАО «Ижнефтемаш» г.Ижевск ул.Орджоникидзе, 2

(наименование, адрес объекта)

Валитов Ринат Фаязович 8-904-315-68-82, Хомутов Алексей Сергеевич 8-912-450-63-15

(Ф.И.О. заказчика/уполномоченного представителя, контактный телефон)

1.Техническое задание

1.1. Разработать⁭ проектную документацию по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование», «Автоматизация», «Электроснабжение».

1.2. Произвести расчет общеобменной системы вентиляции помещения на 1 этаже корпуса №9 в осях 30-33/Ш-Щ (участок гальваники ИНМ-01-01).

1.3. Проектирование и расчеты систем производить согласно действующей нормативно-технической документации СП 60-13330-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Актуализированная редакция СНиП41-01-2003 (исходя из категории работ средней тяжести IIб по ГОСТ 12.1.005), ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные», ОНТП 05-95 Отраслевые нормы технологического проектирования предприятий автомобильной промышленности. Цехи металлопокрытий, норм в области промышленной, пожарной, экологической безопасности.

1.4. Параметры наружного воздуха: принимать согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

1.7. Параметры внутреннего воздуха:

Зима       температура: 21 – 23 С°; влажность: 40-60 %

Лето        температура: 23 – 27 С°; влажность: 40-60 %

1.8. Скорость движения воздуха: 0.1м/с

1.9. Разработанный проект систем общеобменной вентиляции помещения на 1 этаже корпуса №9 в осях 30-33/Ш-Щ (участок гальваники ИНМ-01-01) согласовать со следующими службами предприятия: отделом ИНМ-02-10, ИНМ-03-14, ИНМ-03-10, ИНМ-03-35, ИНМ-03-34.

2. Параметры помещения

2.1. Площадь помещения на 1 этаже корпуса №9 в осях 30-33/Ш-Щ (участок гальваники ИНМ-01-01): 147 м2;

2.2. Высота потолков -   5 м.

3. Параметры системы общеобменной вентиляции:

3.1. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

3.2. С очисткой приточного воздуха.

3.3. Распределительные устройства - нерегулируемые решетки.

3.4. Предусмотреть установку частотного привода.

3.5. Оборудование общеобменной вентиляции расположить на перекрытии участка гальваники, согласно планировке.

3.6. Запроектировать систему теплоснабжения приточной установки от существующей системы теплоснабжения корпуса №9.

3.7. Предусмотреть тепловую изоляцию тепловой сети.

3.8. Врезку осуществить в существующую систему теплоснабжения корпуса №9.

3.9. Предусмотреть подключение оборудования от существующих РП.

3.10. Запроектировать воздуховоды из нержавеющей стали или из полимерных материалов.

3.11. Предусмотреть компенсацию приточного воздуха для имеющейся технологической вытяжной вентиляции от гальванических ванн. Производительность вентилятора 9…17 тм3/час.

4. Параметры теплоносителя:

4.1. Температурный график 95-70 0С;

4.2. Давление Т1-5,6 кгс/см2; Т2-4,2 кгс/см2

5. Дополнительная информация:

В качестве технологии фосфатирования принята действующая технология ПАО «Ижнефтемаш»

Обезжиривание проводится в ванне 1 с раствором:

Состав: Техническое моющее средство

«Лабомид» ТУ 2149-051-10968286               20-30  г/л

Режим: Температура                                                    60 – 90 ° С

Время выдержки                                               5-20 мин

Химическое обезжиривание проводится в ванне 2 с раствором:

Состав: Натр едкий технический ГОСТ 2263            30-50 г/л

Сода кальцинированная ГОСТ 5100             25-50 г/л

Тринатрийфосфат ГОСТ 201                         15-35 г/л (допускается до 70 г/л)

Жидкое стекло ГОСТ 13078                            3-5   г/л

Режим: Температура                                                    60 – 90 ° С

Время выдержки                                              10-30 мин

Промывка в теплой воде осуществляется в ванне 3:

Вода проточная

Режим: Температура                                                    60 – 90 ° С

Время выдержки                                              15-30 с

Промывка в холодной воде проводится в сдвоенной ванне каскадной промывки 4:

Вода проточная

Режим: Время выдержки                                              15-30 с

Активирование проводится в ванне 5 с раствором:

Состав: Кислота соляная ГОСТ 857                            50-100 г/л (допускается до 300 г/л)

Композиция КБТ-100

ТУ 2499-008-94860074                                     6-10   мл/л

Режим: Температура                                                    15 – 30 ° С

Время выдержки                                              15-60 с

Промывка в холодной воде проводится в сдвоенной ванне каскадной промывки 6:

Вода проточная

Режим: Время выдержки                                              15-30 с

Активирование проводится в ванне 7 с раствором:

Состав: Нитрит натрия ГОСТ 19906                           1-3 г/л

Режим: Температура                                                    15 – 30 ° С

Время выдержки                                              2-4 мин

Фосфатирование проводится в ваннах 8,9,10,11 с раствором:

Состав: концентрат фосфатирующий

КЕММИКС ® КЦПФ – марка Б                                 30-50 г/л

ТУ 2149-023-20820231                                   (50 г/л при составлении ванны)

Общая кислотность                                       15-26 «точек»

Свободная кислотность                               1.5-2.6 «точек»

Режим:   Температура                                40 – 70 ° С (оптимально 56 – 58 ° С)

Время выдержки                                           10-20 мин

Улавливание выносимого раствора фосфатирования проводится в ванне 12:

Вода не проточная

Режим: Температура                                                    60 – 90 ° С

Время выдержки                                              15-30 с

Промывка в теплой воде осуществляется в ванне 13:

Вода проточная

Режим: Температура                                                    60 – 90 ° С

Время выдержки                                              15-30 с

Сушка деталей осуществляется горячим воздухом в ваннах сушках 14,15:

Подогретый воздух

Режим: Температура                                                    50 – 60 ° С

Время выдержки                                    до полного высыхания

Промасливание проводится в ванне 16:

Состав: Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799      85%

Присадка  АКОР-1                     ГОСТ 15171      15%

Режим: Температура                                                    105-110 ° С

Время выдержки                                                 2-3  мин

Сток масла производится в ванне 17.

6. Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику в 2-х экземплярах:

6.1. Исполнительная документация в следующем составе:

-текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений по разделам «Отопление, вентиляция и кондиционирование», «Автоматизация»; «Электроснабжение».

-спецификация оборудования и материалов;

-паспорта и сертификаты на вентиляционное оборудование;

-руководства и инструкции по эксплуатации.

7. Приложения к техническому заданию:

7.1. План участка.

8. Примечания

8.1. Все технические характеристики участка по производству станций управления, параметры систем вентиляции, а также любые другие условия технического задания, которые невозможно отразить в настоящем бланке оформляются отдельным приложением к техническому заданию и являются его неотъемлемой частью.

Главный энергетик-начальник ТТС ИНС-03-35						Р.Ф. Валитов

Согласовано:

Директор технического центра 								А.С. Хомутов

Валитов Ринат Фаязович

rinat.valitov@rimera.com т.р.68-92-92

Приложение №1

к техническому заданию

Участок, выделенный серым цветом, - под линию фосфатирования.

Высота: 5,0 м.

Главный энергетик-начальник ТТС ИНС-03-35						Р.Ф. Валитов

Согласовано:

Директор технического центра 								А.С. Хомутов

Валитов Ринат Фаязович

rinat.valitov@rimera.com т.р.68-92-92